**Техническое задание на вынос и реконструкцию ТП-13 по ул. Васильченко д.1**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ЮР.ЛИЦ, ИП, САМОЗАНЯТЫХ С НАЛИЧИЕМ СРО!**

**КП ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ДО 15.08.22 17:00 ДО 321830,00 РУБ С НДС (268200,00 РУБ БЕЗ НДС) С УКАЗАНИЕ % АВАНСА И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ(НЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА) !!!**

**Заказчик:** АО «Электросетевая компания», г. Казань, С. Тракт, 34, ИНН:1660193311.

**Цель проекта:** перенос ТП-13 на новое место с заменой всего оборудования РУ-0,4; РУ -6 кВ и силовых трансформаторов, находящихся на балансе АО «Электросетевая компания»

**1.Дополнительные виды работ и документов:**

Межевание участка под новое место ТП.

Обновление однолинейных схемы всех субабонентов по РУ-0,4 кВ

Общая схема электроснабжения от ПС-7 до ВРУ субабонентов

Вынос сетей из пятна расположения ТП (при необходимости)

Согласование проекта со сторонними организациями в установленном порядке (при необходимости) (экспертиза при необходимости)

2.**Предварительная спецификация по комплектности ТП-13**

Количество трансформаторов 6/0,4кВ – 2 шт. (мощность каждого исходя из максимальной разрешенной мощности.)

Вводные ячейки 6 кВ – 2 шт.

Ячейки отключения трансформаторов под нагрузкой РУ-6кВ - 2 шт.

Резервная ячейка в РУ 6 кВ - по 1 штуке на каждой секции шин.

Секционирование по схеме ТР1хТР2 по 6 кВ

Секционирование по схеме ТР1хТР2 по РУ 0,4 кВ - ДА (под нагрузкой )

Количество отходящих лини по 0,4 кВ. – 16

Количество резервных отходящих лини по 0,4 кВ. – 6

Технический учет в РУ 6кВ ввод 1 и ввод 2

Расчетный учет на каждой отходящей ячейки в РУ 0,4кВ-16 шт. Меркурий 230

**ИТОГОВУЮ КОМПАНОВКУ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!!!**

**ПЕРЕЧЕНЬ СУБАБОНЕТОВ И ИХ ТОЧЕК УЧЕТА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Точки Учета** | **№ договора с ТЭС** | **№ счётчика** | **коэффициент прибора учёта** | **Примечания** | **Разрешенная мощность** |
|
| АО "Электросетевая компания" | 341-505 Э | 0044727 | 200 | учет в ТП-13 . 2009 года поверки | 750 |
| 341-505 Э | 4444725 | 200 | учет в ТП-13 . 2009 года поверки |  |
| ГСК "Фотохимик" | 505-60085 | 34988916 | 1 | учет в ТП-13 ф.15. гос поверка до 2029 г. | 10 |
| Предприниматель Фролова С.Л. |  | 008517014016267 | 1 | учет в ТП-13 .ф9. . 2008 года поверки, не согласовывал |  |
|  | 008517014015663 | 1 | электр Ф-10 |  |
| ОАО "АС "Офисные комплексы" корпус 153 б | 341-505-57015 | 008515016000317 | 30 | учет в здании АБК, от ТП-13 Ф-28 п.у. 2009 года поверки (ТТ-поверка 2008 г.) | 50 |
| ОАО "АС "Офисные комплексы" корпус 153 б | 341-505-57015 | 008517016000786 | 30 | учет в здании АБК, от ТП-13 Ф-19 п.у. 2009 года поверки (ТТ-поверка 2008 г.) | 50 |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ"корпус 153 | 341-505-55073 | 009026027003930 | 1 | учет в ТП-13 ф.31. 2010 года поверки |  |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ"корпус 153 | 341-505-55073 | №27402056 | 1 | учет в ТП-13 ф18. 2016 года |  |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ"корпус 153 | 341-505-55073 | №28384247 | 40 | учет в ТП-13 ф.16 . 2016 года |  |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ"корпус 153 | 341-505-55073 | 27402037 | 1 | учет в ТП-13 ф,30. 2016 года |  |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ"корпус 153 | 341-505-55073 | 009026027003929 | 1 | учет в ТП-13.ф.22 2010 года поверки (на.опломбировка) |  |
| АО "УК "АС Менеджмент "КРИФ" корпус 153а | 341-505-55073 | 009130026000446 | 1 | учет в ТП-13.ф.26 2009 года поверки |  |
| ЗАО "УК "АС Менеджмент "КРИФ" корпус 169 | 341-505-55073 | 009026027003876 | 1 | учет в ТП-13.ф.24 2010 года поверки |  |
| 341-505-55073 | 009026027003931 | 1 | учет в ТП-13. ф.29 2010 года поверки (п.с. 6401506) |  |
| ИП Валиев Р.Т. | 341-505-55089 | 43504970 | 1 | НОВЫЙ УЧЕТ Акт допуска от 03.03.2021 г. Шугуманов (Учет перенест в ВРУ зд.153Б) | 15 |
| ОАО "АС "Офисные комплексы" корпус153 б | 341-505-57015 | 21743930 | 30 | учет в ТП-13 Ф-1 . 2015 года поверки (ТТ-2013 года поверки ) | 70 |

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ТП-13




Фото расположения на объекте



**Акт**

**об осуществлении технологического присоединения**

Настоящий акт составлен **Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция»**, именуемое в дальнейшем **сетевой организацией**, в лице директора Евсеева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Закрытое акционерное общество «Электросетевая компания» (ЗАО «Электросетевая компания»)**, именуемый в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Харитоновой Марины Рудольфовны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: г. Казань, ул. Васильченко д.1

Акт о выполнении технических условий от \_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(справка без ТУ №12 от 24.04.2009 г.)

Дата фактического присоединения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, акт об осуществлении технологического присоединения (ранее выданный от 01.08.2014 г. N 15)

Характеристики присоединения: максимальная мощность (всего) 750 кВт,

в том числе:

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 2000 кВА.

Категория надежности электроснабжения : III ;

2. Перечень точек присоединения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg http://base.garant.ru/files/base/71089490/345546685.png) |
| 1 | ЦРП-1 яч. 54 ПС 7 - КВУ 1 - ЛР 1, | Кабельные наконечники отходящей кабельной линии в ПС 7 (КВУ-1, КВУ-2) | 10 | 750 | 2000 | - |
| ЦРП-1 яч.53 ПС 7 - КВУ 2 ЛР 2, |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих

