
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ремонтных работ
	Объект:
	Котельная площадки СТ 34  

	Адрес объекта:
	Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский Тракт 34 

	Площадь объекта по планировочному решению:
	

	Формат проекта Заказчика:
	Капитальный ремонт электродвигателей сетевых насосов котельной.





1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. [bookmark: _GoBack]Общие требования к данным услугам:
1.1. Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:
1.1.2. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, нормативно-технической документацией, требованиями правил безопасности и технической эксплуатации, экологическими нормами в том числе СНиП и прочими нормативными документами, действующими на территории РФ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, ПТЭ, методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики:
- СТО 70238424.29.160.30.004-2009 Электродвигатели напряжением до 1000В мощностью от 0,1 до 250 кВт. Общие технические условия на ремонт. Нормы и требования
- ГОСТ 7217-87 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей CО 34.04.181-2003.
ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности
- Типовые технологические карты.
1.1.3. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и настоящим техническим заданием.
1.1.4. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
1.1.5. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимых для выполнения объемов услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами.

2. СОСТАВ И ОБЪЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Электродвигатель АИР 355S4Y3 250 кВт

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеча-ние

	1
	Разборка электродвигателя 250 кВт  №1.
	Комплекс работ
	1
	

	2
	Перемотка статера электродвигателя  №1.
	Комплекс работ
	1
	

	3
	Восстановление пазов ротора электродвигателя №1.
	Комплекс работ
	1
	

	4
	Изготовление втулки для задней крышки электродвигателя  №1.
	Комплекс работ
	1
	

	5
	Замена подшипников электродвигателя №1  2322 (SKF, FAG)
	Комплекс работ
	4
	

	6
	Разборка электродвигателя 250 кВт  №2.
	Комплекс работ
	1
	

	7
	Восстановление пазов ротора и наплавление вала  электродвигателя №2
	Комплекс работ
	1
	

	8
	Восстановление посадочного места подшипника на задней крышке  электродвигателя №2
	Комплекс работ
	1
	

	9
	Изготовление крышки-обоимы для подшипника задней крышки электродвигателя №2
	Комплекс работ
	1
	

	10
	Набивка сальников сетевого насоса 
	Комплекс работ
	4
	

	11
	Центровка соосности электродвигателя и сетевого насоса.
	Комплекс работ
	2
	

	12
	Проверка работы электродвигателя на холостом ходу на предмет вибрации.
	Комплекс работ
	2
	




3. Требования к Исполнителю:
Исполнитель обязан соответствовать следующим критериям и требованиям:
3.1 Услуги по ремонту электродвигателей должен осуществлять подготовленный (обученный и аттестованный) электротехнический персонал, с группой по электробезопасности не ниже II, согласно требованиям ПТЭЭП и ПУЭ, в количестве не менее 3 человек. 
В случае если Исполнитель не обладает данным персоналом в штате, он может привлечь стороннюю организацию с достаточным количеством персонала в качестве субподрядчика/коллективного участника или предоставить в качестве подтверждения договоры гражданско-правового характера на привлекаемый персонал.
3.2 Исполнителю необходимо подтвердить наличие ремонтной базы на территории г. Казань
4 Требования к сдаче услуг (приемо-сдаточные работы и сдаточная документация):
4.1 Сдача-приёмка оказанных услуг производится путём подписания сторонами Актов о приёмке выполненных работ. Датой выполнения услуг считать дату подписания сторонами акта выполненных работ.
4.2 Результатом оказания услуг считать: восстановленную работоспособность ремонтируемого оборудования.
4.3 По окончании оказания услуг, должны быть предоставлены следующие документы: Акт выполненных работ подписанный обеими строронами.

5 Требования по объему гарантий качества оказания услуг:
5.1 Гарантийный срок на услуги по ремонту электродвигателей составляет 6 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на срок, установленный законодательством РФ.
5.2 При обнаружении дефектов, в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Исполнитель после оформления двухстороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

